- CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy, rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie ul.Hubalczyków w miejscowości Gostynin w ramach  Rozbudowy, modernizacji urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej miasta Gostynin. W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej z rur PEHD Ø 90 SDR17 PN10, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Projektowana sieć wodociągowa zaopatrzy w wodę rejon pobliskich działek budowlanych.

Inwestor: 	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

W GOSTYNINIE SP. Z O.O.

ul. Polna 2,  09-500 Gostynin

1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią działki budowlane oraz budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, jezdnie nieutwardzone. Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokościowymi na trasie projektowanej sieci wodociągowej  występuje inne uzbrojenie nad i podziemne tj:

- ist. sieci wodociągowe wraz z przyłączami,

- ist. Kanalizacja sanitarna,

- ist. kable telefoniczne,

- ist. kable energetyczne eNN,

- ist. Sieć gazowa g

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego                                nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokościowe.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej przewidywane jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4768/2   obręb: 0001 Gostynin.

Projektuje się budowę sieci wodociągowej z rur  90 mm PEHD (SDR17 PN10). Trasę projektowanego wodociągu przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogi miejskiej tj ul. Hubalczyków. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje się zmian w ukształtowaniu zieleni oraz usunięcia drzew.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Zakres projektowanej inwestycji stanowi:

- sieć wodociągową z rur  PEHD Ø 90mm SDR17 PN10	–	126,0 m

- Hydrant P.poz. DN80 N/Z	 – 2 kpl.

1.5 DANE O TERENIE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW, PRZYRODY 
I INNEJ NA PODSTAWIE USTALEŃ „PLANU”

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony zabytków, przyrody i innej.

1.6 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

1.7 DANE INFORMUJĄCE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH                                  I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W ramach realizacji inwestycji nie będzie uciążliwości i zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej sieci wodociągowej. Przyjęta technologia prowadzenia prac – wykopy wąskoprzestrzenne - szalowane, ograniczają zakres oddziaływania do minimum.

1.8  INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Nie występują.

1.9  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie jest wymieniona § 2 oraz w § 3 ust.1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. nr 71) co oznacza, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

Warunki szczególne:

- projektowana budowa wodociągu nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko;

- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne;

- brak szkodliwego oddziaływania na warunki gruntowo-wodne;

- brak zacieniania budynku na budynki w sąsiedniej zabudowie;

- obiekt nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych;

- inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza się ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów w otoczeniu projektowanego obiektu.

Na podstawie poniższych przepisów prawa dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr75, poz. 69 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami),

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

Na podstawie wskazanych przepisów prawa, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu, stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu znajduje się w całości na działce, na których został zaprojektowany.

Opracował:

mgr inż. Bartosz Kapuściński

# PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU do  projektu budowlanego budowy i rozbudowy sieci wodociągowej                   w obrębie ulicy Hubalczyków w miejscowości Gostynin

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

# projekt  zagospodarowania działki  w skali 1:500 –  skan  map do celów   projektowych

mapy do celów projektowych w skali 1:500 (oryginał) – tylko                                                      w  egzemplarzu nr 1

INFORMACJA BIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

„Rozbudowa Sieci Wodociągowej w obrębie ul. Hubalczyków w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej  w miejscowości Gostynin „

Ulica: Hubalczyków, Działki o nr ew. : 4768/2, Jednostka Ewidencyjna: 140401_1 Gostynin

Obręb Ewidencyjny:0001 Gostynin, Powiat: Gostyniński, województwo: Mazowieckie.

INWESTOR :

### MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  W GOSTYNINIE SP. Z O.O.

### ul. Polna 2

09-500 Gostynin

PROJEKTNAT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

mgr inż. Bartosz Kapuściński

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

# I N F O R M A C J A

# Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujący zakres robót:

- wykonanie wykopów o głębokości 1,60 – 2,85 m p.p.t., wąskoprzestrzennych umocnionych przy użyciu wyprasek stalowych,

- ułożenie rur sieci wodociągowej PEHD-U Ø90 mm (SDR26 PN10) w wykonanych wykopach,

- - wykonanie przejść w rurze osłonowej pod drogą oraz zjazdem,

- zasypanie wykopów,

- odtworzenie terenu,

- WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W rejonie prowadzonych robót, na sąsiednich działkach występują budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

- WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa ludzi na etapie wykonywania wykopów ziemnych dla ułożenia wodociągu. Należy więc zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do wykopu podczas montażu rur, wykopy powinny być umocnione. Roboty powinny zostać oznakowane znakami ostrzegawczymi „roboty drogowe”. Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani   w kamizelki ochronne.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Pracownicy wykonujący zakres robót wynikający z niniejszego projektu budowlano - wykonawczego powinni zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia robót ziemnych, układania przewodów. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót winien wskazać pracownikom mogące wystąpić zagrożenia dla ich zdrowia i życia,  jak również powinien przeprowadzić szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Do środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom należy zaliczyć oznakowanie pasa prowadzonych robót. Ponadto prace powinny być tak zorganizowane, aby jeden z pracowników obserwował pozostałych, aby ich ostrzec 
o zagrożeniach m.in. oberwanie ziemi skarpy wykopu.

Sporządzający informację:

mgr inż. Bartosz Kapuściński

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

# OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego „Rozbudowa Sieci Wodociągowej w obrębie ul. Hubalczyków w miejscowości Gostynin. Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej   w  miejscowości Gostynin.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej w obrębie ulicy Hubalczyków w miejscowości Gostynin, w ramach projektu „Rozbudowa, modernizacja urządzeń  i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Gostynin”.

W ramach niniejszego projektu projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD 
Ø 90 mm SDR17 PN10. Projektowana sieć wodociągowa zaopatrzy w wodę rejon pobliskich działek budowlanych.

Inwestor: 	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  W GOSTYNINIE SP. Z O.O., ul. Polna 2,  09-500 Gostynin

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXVI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapy  sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy,

- warunki techniczno – projektowe wydane MPK w Gostyninie Sp. z o.o.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie ul. Hubalczyków w miejscowości Gostynin.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4768/2.

Zakres opracowania obejmuje:

- rurociąg PEHD  90 mm (SDR17; PN 10)		           –   126,0 mb

- hydranty P.poz DN 80 N/Z 					-   2 kpl.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie w obrębie ul. Hubalczyk,                             w miejscowości Gostynin, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4768/2  obręb 0001 Gostynin.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projektuje się sieci wodociągową z rur ciśnieniowych z niezmiękczonego polietylenu PEHD SDR 17 PN10  Ø 90 mm, ( SDR 17; PN 10 ), która zaopatrzy wodę                             w posesje i pobliskie działki budowlane położone w obrębie ulicy Hubalczyków. Nowo projektowana sieć wodociągowa podłączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej PEHD DN 90 mm za pomocą trójnika T DN80/80 ( wg schematu węzłów). Połączenia kielichowe rur należy uszczelniać za pomocą profilowanych uszczelek gumowych.

W miejscach montażu trójnika i w miejscu montażu hydrantów wykonać bloki oporowe Rw = 90 kG/cm2 z betonu B-20 według typowych rozwiązań projektowych. Bloki betonowe i obetonowania wykonać należy z betonu klasy B – 20. Tylna ściana bloku powinna opierać się na grunt rodzimy, nienaruszonym. Posadowienie wodociągu projektuje  się  na głębokości ok. 1,6 – 1,85  m p.p.t..

Przewiduje się zamontowanie hydrantów nadziemnych p.poż. DN 80 mm, służących jednocześnie do umożliwienia dokonania przepłukania rurociągu w czasie wykonywania prac eksploatacyjnych i remontowych na wodociągu. Lokalizację hydrantu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Projektowany układ zasuw zapewni odcięcie dopływu wody celem usuwania awarii bez konieczności wyłączania wody. Trzpienie zasuw należy wyprowadzić w rurze ochronnej do powierzchni terenu i obudować typową skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynkę uliczną zabezpieczyć za pomocą betonu prefabrykowanego. Miejsce usytuowania skrzynki ulicznej zasuwy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej umieszczonej na słupku z rury stalowej Ø  20.

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną polietylenową DPE 10 
z drutem, kolor niebieski. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw. Taśmę (druty) należy połączyć z metalową obudową zasuwy.

  - MONTAŻ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

Do montażu stosować rury PEHD wodociągowe PN 10 SDR17, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PEHD SDR17 PN10, zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20. Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką). Między blokami, a rurami PEHD wykonać dylatację z folii polietylenowej.

W miejscu włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu DN 80 mm żeliwnego ułożonego na działce nr 4768/2 przewiduje się zamontowanie trójnika DN 80/80 mm wraz z zasuwą odcinającą Ø 80 mm klinową 
z gładkim i wolnym przelotem typ E 4000 z obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną prefabrykowanym betonem. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową wykonać poprzez montaż kształtki RK DN 80.

Na odcinku projektowanej sieci przewiduje się zamontowanie hydrantów nadziemnych p poż. Ø 80 w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz umożliwienia dokonania przepłukania sieci w czasie wykonywania prac eksploatacyjnych na wodociągu. Połączenie hydrantów z siecią dokonać za pomocą kolana ze stpoką N  Ø 80 mm wraz z zasuwą odcinającą Ø 80 mm klinową z gładkim i wolnym przelotem typ E 4000 z obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną prefabrykowanym betonem do hydrantów.

Lokalizacje zasuw oznakować tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700 umieszczoną na słupku z rury stalowej oc. Ø 20 mm lub na stałym pkt. terenu. Schemat węzłów montażowych przedstawiono na rysunku.

- PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

Wykonaną sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności. 
Ze względu na długość wodociągu wykonać należy 2 próbę. Próbę szczelności wykonywać  przy ciśnieniu próbnym 1 MPa  w ciągu 30 min.  Rurociągi  napełnić wodą w najniższym punkcie z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyższych. W trakcie prowadzenia próby ciśnieniowej rury między złączami należy przysypać do wysokości min. 0,5 m ponad wierzch rury.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności wykonać płukanie. Ilość wody użytej do płukania powinna zapewnić min. 10 – krotną wymianę wody w przewodzie.

Po zakończeniu płukania należy wykonać dezynfekcję przewodów stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna wynosić 30 gCl2/m3 wody płuczącej. Roztwór dezynfekcyjny usunąć po 24 godz. Poprzez powtórne płukanie rurociągu wodą czystą w ilości j.w. Po zakończeniu powtórnego płukania rurociągów należy pobrać próby wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

- WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBÓT

8.1.	Układanie rur PEHD.

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PEHD ( polietylen SDR 17, PN 10).  Należy unikać układania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze względu na wysoki współczynnik wydłużenia liniowego rur w podwyższonej temperaturze. Rury ułożone               w temperaturze otoczenia +20°C i wyższych były by narażone na znaczne naprężenia wzdłużne w okresie zimowym. Dlatego też rury należy układać w możliwie niskich temperaturach, wykorzystując w okresie lata dni chłodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemożliwości spełnienia powyższych warunków należy rury układać w sposób lekko wężykowaty. W czasie deszczu, śniegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane może być tylko pod namiotem ochronnym, stwarzającym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza się układanie wodociągu w zamarzniętym gruncie.

8.2.	Składowanie rur PEHD.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach) Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co l,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.                  Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż l,5 m. Należy zabezpieczyć je poprzez zadaszenie przed wpływem promieniowania słonecznego. Rury nie wolno nakrywać 
w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Zaślepki znajdujące się na końcach rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur.

8.3.	Transport rur PEHD.

Przy rozładowywaniu mechanicznym nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie.

8.4.	Kontrola rur PEHD.

Przed przystąpieniem do montażu należy przeprowadzić kontrolę rur. Kontrola dotyczy sprawdzenia wymiarów i dokonania oględzin wzrokowych. Wymiary rur tj. średnicę zewnętrzną i grubość ścianki należy zmierzyć suwmiarką w kilku miejscach. Uzyskane wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz obowiązujących norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgłębienia itp.

W przypadku wykrycia uszkodzeń lub wad należy miejsca te wyciąć wraz z kilku centymetrowym naddatkiem.

8.5.	Technologia łączenia rur PEHD

System sieci wodociągowej PEHD posiada efektywny i bezpieczny system uszczelnień, które opierają się na prostych i funkcjonalnych połączeniach kielichowych 
z uszczelkami. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów.

Wykonanie połączenia ułatwiają oznaczenie fabrycznie fazowania bosego końca rury oraz oznaczenie głębokości wsunięcia. Uszczelki nie są fabrycznie smarowane środkiem poślizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem.

Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastępcze środki poślizgowe należy stosować w rozcieńczeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracić właściwości poślizgowe po zamontowaniu.

Technologia łączenia rur:

•	czynności wstępne obejmują usunięcie korka ochronnego z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeżeli występuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeń (piasku lub innych). Czystość łączonych elementów wpływa na prawidłowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego połączenia.

•	montowane fabrycznie uszczelki należy posmarować środkiem poślizgowym ułatwiającym wsunięcie bosego końca rury w kielich.

•	następnie należy ustawić współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyleń od osi. Jeżeli rura była skracana – wióry i zadziory należy usunąć nożem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie szczelnego połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem uszczelki.

•	bosy koniec rury należy włożyć do kielicha i wsunąć do oznaczonego miejsca. Czynność tę należy wykonać ręcznie

Kontrola jakości połączeń.

Badanie szczelności złączy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 1277:2005 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych –Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią – Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym”

Zgodnie z tą normą, szczelność bada się przy ciśnieniu 0,5 bar (tzw wysokie ciśnienie) oraz w warunkach podciśnienia -0,27 – 0,3 bar (-2,7 – 3,0 m słupa H2O.)

9. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego ręcznie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na załączonych rysunkach.

Wykopy wykonywać jako pionowe, wąsko przestrzenne z umocnieniem pełnym przy użyciu wyprasek stalowych, szalunkiem skrzyniowym. Odsłonięte uzbrojenie istniejące zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na całej długości układanych kanałów należy wykonać 0,15 cm podsypkę. Zasypkę rur do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykonywać ręcznie lub mechanicznie warstwami o grubości 0,30 m z zagęszczeniem każdej warstwy. Przestrzeń miedzy ścianą wykopu a rurą należy stopniowo równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,20-0,30 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny ) gruntu piaszczystego. Stopień zagęszczenia powinien wynosić  w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 98%-100%. 
W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni zagęszczenie powinno wynosić 100% Proctora.

Otwarte wykopy w trakcie robót zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić, przy przejściach ustawić kładki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Opuszczenie i układanie rur na dnie wykopu odbywać się może dopiero po wykonaniu podłoża. Przewód po opuszczeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ swego obwodu. Rury użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymogi stosownych norm oraz posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie obsypki i głównej zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza    
 i podłoże są przygotowane do przyjęcia obciążenia.

Na podstawie archiwalnych badań geotechnicznych stwierdza się, że mogą występować wody gruntowe, w związku z tym projektuje się pompowanie wody przy użyciu igłofiltrów. Rury muszą być układane w wykopie suchym.

Opracował:

mgr inż. Bartosz Kapuściński

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

nr WKP/0153/PWOS/10 spec. projektowania                         i kierowania robotami budowalnymi bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji